# Fourniture et pose de luminaires LED pour éclairage public

Le luminaire d’éclairage public à LED devra être de haute qualité, spécialement conçu pour l’éclairage extérieur. 
Il devra se décliner en trois tailles (petite, moyenne et grande) et répondre impérativement aux exigences minimales suivantes :

## Conception et Structure

- Forme : Le luminaire devra présenter un design contemporain, sobre et fonctionnel, élancée et Aérodynamique.

- Corps : Le corps du luminaire devra être réalisé en alliage d’aluminium injecté sous haute pression, avec une teneur en cuivre ≤ 3 % pour une meilleure résistance à la corrosion.

- Finition : Peinture poudre polyester thermodurcissable, résistante à la corrosion.

- Dissipation thermique : Le luminaire devra intégrer un dissipateur thermique en aluminium moulé, garantissant une évacuation optimale de la chaleur et une durée de vie prolongée des composants.

- Le Driver LED devra intégrer une protection NTC permettant la réduction automatique de puissance en cas de surchauffe.

- Marquage : Marque du luminaire gravé et comporter une étiquette indélébile mentionnant la puissance, la tension, le courant, l’indice de protection, la classe électrique et le marquage CE, ENEC, ENEC+ et RoHS.

- Luminaire devra équiper d’un connecteur conforme au consortium Zhaga, en attente de l’installation de l’antenne communicante.

- Système de déconnexion électrique lors de l’ouverture du luminaire est obligatoire.

## Système optique

- Vasque : Le luminaire devra être équipé d’un verre trempé extra-clair de 6 mm minimum, anti-UV et résistant aux chocs.

- Lentilles : Il devra intégrer des lentilles 10in1 en PMMA, optimisées pour une distribution photométrique asymétrique routière (type II ou III selon la CIE).

- Fixation optique : Le système optique devra être fixé par vis inoxydables avec joint d’étanchéité en polyuréthane injecté.
Résistance mécanique : L’optique devra présenter un indice de résistance aux chocs d’au minimum IK10 (IEC EN 62262).

## Caractéristiques électriques et photométriques

- Alimentation : 100-305VAC, 50/60 Hz.

- Facteur de puissance (PF) : ≥ 0,95.

- THD : ≤ 12 %.

- Classe électrique : Classe II.

- Protection surtensions : SPD intégré ≥ 20 kV.

- Durée de vie : L90B10 à 100 000 h (IEC 62722-2-1).

## Étanchéité et Robustesse

- L'étanchéité du bloc optique (LEDs et lentilles) devra être d'au minimum IP66 selon la norme EN 60529.

- L'étanchéité du compartiment appareillage (Driver, connexions) devra être d'au minimum IP66 selon la norme EN 60529.

- Le luminaire devra présenter un indice de résistance aux chocs mécaniques d'au minimum IK10 selon la norme IEC EN 62262.

## Fonctionnalités et contrôle

- Le luminaire devra permettre la gradation multi-puissances et être compatible DALI 2.0 et D4i.

- Il devra appartenir à la classe photobiologique RG0 ou RG1 (IEC 62471).

- Le Driver LED devra intégrer : protection thermique, protection surtensions/sous-tensions, protection courts-circuits et circuits ouverts.

## Installation et fixation

- Le luminaire devra être équipé d’un système de fixation pour montage latéral ou en bout de mât.

- La fixation devra être compatible avec des supports Ø60 mm.

## Normes et Standards de référence

Le luminaire doit respecter les normes et standards suivants :

| EN 60598-1 | Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais |
| --- | --- |
| EN 60598-2- 3 | Luminaires - Partie 2-3 : règles particulières - Luminaires d'éclairage public |
| EN 62031 | Modules de LED pour éclairage général - Spécifications de sécurité |
| EN 55015 | Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues |
| EN 61547 | Équipements pour l'éclairage à usage général - Exigences concernant l'immunité CEM |
| EN 61000-3-2 | CEM : limites pour les courants harmoniques (<= 16 A par phase) |
| EN 61000-3-3 | CEM : valeurs limites pour les variations de tension et les flickers dans des réseaux à basse tension (<= 16 A par phase) |
| EN 61347-2-13 | Appareillages de lampes - Partie 2-13 : exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules LED |
| EN 62471 | sécurité photo biologique de lampes et de systèmes de lampes |

Les tests devront être réalisés dans des laboratoires accrédités ISO 17025.

## Documents techniques à fournir

Les déclarations du fabricant et rapport de test suivant doivent être fournis par les soumissionnaires :

- Fiche technique du luminaire ;

- Fiche technique du driver ;

- Attestation et rapport de test ENEC PLUS du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;

- Attestation et rapport de test ENEC du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;

- Attestation de conformité CE et rapport de test du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;

- Rapport de test délivré par un laboratoire accrédité IEC 62722-2-1:2014, justifiant l'efficacité lumineuse du luminaire d'au moins 190 lm/W et une durée de vie de L90B10 pour 100 000 heures de fonctionnement.

- Rapport de test de brouillard salin conformément à la norme l'ISO 12944-6:2018 délivré par un laboratoire accrédité ;

- Rapport TM-21 délivré par un laboratoire international reconnu tels que : IESNA-ANSI-UL-ETL-TUV RHEINLAND-IES-NIST.

- Rapport de test IP66 délivré par un laboratoire accrédité ;

- Rapport de test IK10 délivré par un laboratoire accrédité ;

- Fichier photométrique sous format IES ;

- Certificats usine (ISO14001, ISO9001) ;

- Attestation de garantie de 5 ans sur le luminaire complet (corps, led, driver, peinture.) délivrée par le fabricant ;

## PRIX N°1-1 :

Ce prix rémunère la fourniture et la fixation de luminaire complet de caractéristiques techniques suivantes :

- Dimensions : env. 605 x 240 x 105 mm (±5 %).

- Puissance : 120W max.

- Chips LED : 90 LEDs SMD 5050 haute performance.

- Lentilles : 5050 10in1

- CCT : 4000K ± 200K.

- IRC : ≥ 70.

- Flux lumineux nominal : ≥ 22 800 lm.

- Efficacité lumineuse : ≥ 190 lm/W.

- Connecteur ZHAGA