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Le luminaire d’éclairage public à LED devra être de haute qualité, spécialement conçu pour l’éclairage extérieur. 
Il devra se décliner en trois tailles (petite, moyenne et grande) et répondre impérativement aux exigences minimales suivantes :

Conception et Structure

· Forme : Le luminaire devra présenter un design contemporain, sobre et fonctionnel, élancée et Aérodynamique.
· Corps : Le corps du luminaire devra être réalisé en alliage d’aluminium injecté sous haute pression, avec une teneur en cuivre ≤ 3 % pour une meilleure résistance à la corrosion.
· Finition : Peinture poudre polyester thermodurcissable, résistante à la corrosion.
· Dissipation thermique : Le luminaire devra intégrer un dissipateur thermique en aluminium moulé, garantissant une évacuation optimale de la chaleur et une durée de vie prolongée des composants. 
· Le Driver LED devra intégrer une protection NTC permettant la réduction automatique de puissance en cas de surchauffe.
· Marquage : Marque du luminaire gravé et comporter une étiquette indélébile mentionnant la puissance, la tension, le courant, l’indice de protection, la classe électrique et le marquage CE, ENEC, ENEC+ et RoHS. 
· Luminaire devra équiper d’un connecteur conforme au consortium Zhaga, en attente de l’installation de l’antenne communicante.
· Système de déconnexion électrique lors de l’ouverture du luminaire est obligatoire.

Système optique

· Vasque : Le luminaire devra être équipé d’un verre trempé extra-clair de 6 mm minimum, anti-UV et résistant aux chocs.
· Lentilles : Il devra intégrer des lentilles 10in1 en PMMA, optimisées pour une distribution photométrique asymétrique routière (type II ou III selon la CIE). 
· Fixation optique : Le système optique devra être fixé par vis inoxydables avec joint d’étanchéité en polyuréthane injecté.
Résistance mécanique : L’optique devra présenter un indice de résistance aux chocs d’au minimum IK10 (IEC EN 62262).

Caractéristiques électriques et photométriques
· Alimentation : 100-305VAC, 50/60 Hz.
· Facteur de puissance (PF) : ≥ 0,95.
· THD : ≤ 12 %.
· Classe électrique : Classe II.
· Protection surtensions : SPD intégré ≥ 20 kV.
· Durée de vie : L90B10 à 100 000 h (IEC 62722-2-1).

Étanchéité et Robustesse
· L'étanchéité du bloc optique (LEDs et lentilles) devra être d'au minimum IP66 selon la norme EN 60529.
· L'étanchéité du compartiment appareillage (Driver, connexions) devra être d'au minimum IP66 selon la norme EN 60529.
· Le luminaire devra présenter un indice de résistance aux chocs mécaniques d'au minimum IK10 selon la norme IEC EN 62262.

Fonctionnalités et contrôle

· Le luminaire devra permettre la gradation multi-puissances et être compatible DALI 2.0 et D4i.
· Il devra appartenir à la classe photobiologique RG0 ou RG1 (IEC 62471).
· Le Driver LED devra intégrer : protection thermique, protection surtensions/sous-tensions, protection courts-circuits et circuits ouverts.

Installation et fixation

· Le luminaire devra être équipé d’un système de fixation pour montage latéral ou en bout de mât.
· La fixation devra être compatible avec des supports Ø60 mm.


Normes et Standards de référence

Le luminaire doit respecter les normes et standards suivants :

	EN 60598-1
	Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais

	EN 60598-2- 3
	Luminaires - Partie 2-3 : règles particulières - Luminaires d'éclairage public

	EN 62031
	Modules de LED pour éclairage général - Spécifications de sécurité

	EN 55015
	Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues

	EN 61547
	Équipements pour l'éclairage à usage général - Exigences
concernant l'immunité CEM

	EN 61000-3-2
	CEM : limites pour les courants harmoniques (<= 16 A par phase)

	EN 61000-3-3
	CEM : valeurs limites pour les variations de tension et les flickers dans des réseaux à basse tension (<= 16 A par phase)

	EN 61347-2-13
	Appareillages de lampes - Partie 2-13 : exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules LED

	EN 62471
	sécurité photo biologique de lampes et de systèmes de lampes



Les tests devront être réalisés dans des laboratoires accrédités ISO 17025.



Documents techniques à fournir

Les déclarations du fabricant et rapport de test suivant doivent être fournis par les soumissionnaires : 
· Fiche technique du luminaire ;
· Fiche technique du driver ;
· Attestation et rapport de test ENEC PLUS du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;
· Attestation et rapport de test ENEC du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;
· Attestation de conformité CE et rapport de test du luminaire délivré par un laboratoire accrédité ;
· Rapport de test délivré par un laboratoire accrédité IEC 62722-2-1:2014, justifiant l'efficacité lumineuse du luminaire d'au moins 190 lm/W et une durée de vie de L90B10 pour 100 000 heures de fonctionnement.
· Rapport de test de brouillard salin conformément à la norme l'ISO 12944-6:2018 délivré par un laboratoire accrédité ;
· Rapport TM-21 délivré par un laboratoire international reconnu tels que : IESNA-ANSI-UL-ETL-TUV RHEINLAND-IES-NIST.
· Rapport de test IP66 délivré par un laboratoire accrédité ;
· Rapport de test IK10 délivré par un laboratoire accrédité ;
· Fichier photométrique sous format IES ;
· Certificats usine (ISO14001, ISO9001) ;
· Attestation de garantie de 5 ans sur le luminaire complet (corps, led, driver, peinture.) délivrée par le fabricant ;


PRIX N°1-1 : 

Ce prix rémunère la fourniture et la fixation de luminaire complet de caractéristiques techniques suivantes :
· Dimensions : env. 605 x 240 x 105 mm (±5 %).
· Puissance : 120W max.
· Chips LED : 90 LEDs SMD 5050 haute performance.
· Lentilles : 5050 10in1
· CCT : 4000K ± 200K.
· IRC : ≥ 70.
· Flux lumineux nominal : ≥ 22 800 lm.
· Efficacité lumineuse : ≥ 190 lm/W.
· Connecteur ZHAGA

